# PRACOWNIA       PROJEKTOWA

mgr inż. Anna Prokopowicz

ul.Szczęśliwa 12/8 53-446 Wrocław tel.(0.71)3617550_NIP 894-135-60-06

Inwestor :                       GMINA STRZELIN

Stadium dokumentacji:     Projekt  budowlany

Branża :                                   sanitarna

Nazwa obiektu :      Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa

dla miejscowości Szczawin-projekt zamienny

Działki:

Projektant :               mgr inż. Anna Prokopowicz

Nr upr. 857/94/UW

czerwiec  2010

SPIS TREŚCI

PRACOWNIA       PROJEKTOWA	1

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1. Inwestor	3

1.2. Nazwa opracowania	3

1.3. Podstawa opracowania	3

1.4. Przedmiot i zakres opracowania	3

2.  UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI	3

3.	CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI	3

3.1. Położenie	4

3.2. Uzbrojenie terenu	4

3.3. Warunki gruntowo-wodne	4

4.	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA	4

4.1. Ogólny opis rozwiązania kanalizacji sanitarnej	5

4.2. Kanały grawitacyjne	5

5.	SYNTEZA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH	6

5.1. Materiał i montaż rur	6

5.2. Uzbrojenie.	7

5.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem	7

6. ROBOTY ZIEMNE	8

6.1. Trasowanie rurociągu	8

6.2. Wykopy i ich zabezpieczenie	8

6.3. Odwodnienie wykopów.	9

6.5. Odbiór techniczny i próby ciśnienia	10

6.6.  Płukanie sieci wodociągowej	10

6.7.  Dezynfekcja  odcinka sieci wodociągowej	10

8.	WARUNKI BHP	11

9.	OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT	11

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU	12

11. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ODSTĄPIENIACH OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO	14

PIS TECHNICZNY

1.	DANE OGÓLNE

1.1. Inwestor

GMINA STRZELIN

1.2. Nazwa opracowania

Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla miejscowości Szczawin projekt zamienny

1.3. Podstawa opracowania

Za podstawę opracowania posłużyły następujące materiały:

1. Umowa nr   238/RR/2007  z dnia  09.10.2007

2. W. Błaszczyk, H. Stamatello “Kanalizacja – sieci i przepompownie”, Arkady 1983.

3. Imhoff “Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków – poradnik”, Arkady 1982.

4.Koncepcja kanalizacji dla gminy Strzelin opracowana przez Biprowod

5. Plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

6. Wypis z planu zagospodarowania terenu.

7. Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska.

8. Uzgodnienia z Inwestorem.

9.Techniczne warunki podłączenia wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie

10. Uzgodnienia z użytkownikami sieci podziemnych na trasie projektowanej   kanalizacji.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny do opracowanego projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin w gminie Strzelin. Obejmuje on inną , zamienną lokalizację kolektora KS2.1 DN200 oraz równoległego do niego rurociągu tłocznego Dz 90PE

2.  UZASADNIENIE POTRZEBY INWESTYCJI

Działka 232/1 została zgodnie ze zmienionym planem zagospodarowania przestrzennego podzielona na działki budowlane. Zaprojektowane wcześniej sieci zostaną przesunięte w planowane ciągi komunikacyjne. Zostanie tez zaprojektowana sieć wodociagowa zaopatrujące przyszłych użytkowników działek budowlanych.

3.	CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

3.1. Położenie

Miejscowość położona jest na północ od Strzelina, przy trasie kolejowej Wrocław -Strzelin. Poprzez ulicę Borowska w zasadzie łączy się ze Strzelinem.

Powierzchnia terenu ma charakter płaski,  jest mało zróżnicowana wysokościowo. Rzędne terenu od 164,0 do  168,00 m npm., opadające z południa na północ w kierunku rzeki Mała Ślęża.

Teren inwestycji ograniczony jest ulicą Borowską w Strzelinie, Pęczem, obejmuje teren miejscowości Szczawin przewidziany w MPZP pod zabudowę.

Projektowany wodociąg zasilany będzie w wodę z  istniejącego wodociągu miejskiego. Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej przy ulicy Borowskiej do kolektora tłocznego .

Teren uzbrojony jest częściowo w kanalizację deszczową, wodociąg, kable telefoniczne i energetyczne.

.

3.2. Uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu:

-   wodociągi z przyłączami

- kable energetyczne

- kable telefoniczne

- kanalizacja deszczowa

W rejonie inwestycji znajduje się również uzbrojenie nadziemne – słupy i linie energetyczne, słupy oświetleniowe itp.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Szczegółowa charakterystyka warunków hydrogeologicznych, rodzaju i kategorii gruntów na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej jest omówiona w osobnym opracowaniu.

Na trasie projektowanej sieci wykonano 10 szt. otworów sondażowych.

Na badanym terenie występują głównie grunty rodzime mineralne, spoiste i luźne.

Warunki budowlane należy uznac za dobre lub dostateczne.

W okresie badań wodę gruntową stwierdzono w dwóch otworach S-1 i S-2 na głębokości 3,7 i 2,0 m p.p.t.

Przy budowie kanalizacji na głębokości do 3,0 m można się spodziewać dopływu wody do wykopów. Ilość wody w wykopie będzie zależała od głębokości wykopu , pory roku, wysokości opadów. Woda gruntowa może mieć charakter agresywny w stosunku do metali i betonu.

Na trasie projektowanej sieci przeważają grunty kategorii IV (50% całości masy ziemnej)

Przy prowadzeniu robót ziemnych należy liczyć się z koniecznością odwadniania wykopów, możliwością występowania otoczaków i dużych głazów, oblepiającym charakterem glin.

4.	CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

4.1. Ogólny opis rozwiązania kanalizacji sanitarnej

W miejscowościach zgodnie z koncepcją przewidziano grawitacyjno-ciśnieniowy system kanalizacji.

Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt kanalizacji sanitarnej w Szczawinie w nowo projektowanej drodze oraz rurociąg tłoczny .

Kanały główne zaprojektowano z rur dwuściennych. strukturalnych o średnicy DN 200, wzdłuż dróg, w poboczach oraz na posesjach prywatnych wzdłuż pasa zabudowy.

Całkowita długość nowoprojektowanej projektowanej sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej KS2.1 wynosi:

L = 217,4 m

rurociągów tłocznych  L = 217,2 m.

Dotychczasowa długość KS2.1 wynosiła 171,7 m. Długość rurociągu tłocznego wynosiła 204,1m.

4.2. Kanały grawitacyjne

Kanały zaprojektowano z  rur strukturalnych z tworzyw sztucznych , o sztywności obwodowej SN 8 kN /m²..

Długość projektowanych  kanałów  grawitacyjnych wynosi: L = 217,4 m.

Z uwagi na położenie wysokościowe nie jest  możliwe grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z miejscowości do systemu kanalizacji w Strzelinie.

Na sieci przewidziano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych D 1000 oraz z tworzyw sztucznych D 600.

Przy realizacji inwestycji należy rzędne włazów studzienek dopasować do niwelety  istniejących i projektowanych  dróg.

Trasy kolektorów warunkowane są spadkami terenu. Kanalizacja przebiega w poboczu dróg powiatowych i  gminnych. Trasę projektowanego kanału przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500.

4.3.  OGÓLNY  OPIS  WODOCIĄGU

Rozbudowa istniejącego wodociągu w miejscowości ma na celu uzbrojenie nowych terenów przewidzianych pod rozbudowę miejscowości. Sieć będzie zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wykonanie zaprojektowanych odcinków sieci wodociągowej zamknie wodociąg w pętle, przez co wzrośnie niezawodność działania sieci.

Średnie ciśnienie w wodociągu wynosi 0,20-0,35 MPa.

Są to wystarczające ciśnienia dla zapewnienia wymagań p. pożarowych  dla wodociągu. Obecna inwestycja ma na celu zaopatrzyć w wodę do celów bytowo-gospodarczych powstające już budynki oraz uzbroić tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

Zaprojektowano dodatkową sieć wodociągową z rur PE o  średnicy ( 110 PE-HD o długości  298,0 m.

Podejścia do hydrantów nadziemnych Φ 90. Projekt nie obejmuje przyłączy wodociągowych do działek budowlanych, które w przyszłości należy wykonać z nawiertki wodociągowej z zasuwą w miejscu dogodnym dla przyszłego odbiorcy.

Przyłącza do budynków mieszkalnych powinny być zakończone  węzłem wodomierzowym zainstalowanym w kotłowni, korytarzach lub w piwnicach. Za wodomierzem zgodnie z normą PN-B- 01706/A należy montować zawory  zwrotne antyskażeniowe typu EA np. firmy Danfoss.

Trasę projektowanego wodociągu przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1: 500.

Rurociąg zaprojektowano wzdłuż drogi, tak aby do każdej działki była możliwość wykonania przyłącza.

5.	SYNTEZA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

5.1. Materiał i montaż rur

Kanalizacja sanitarna  główna zaprojektowana jest z rur strukturalnych  DN 200,   SN 8.  Są to rury dwuścienne o pełnej wewnętrznej średnicy. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  zostanie wykonane z rur kanalizacyjnych kielichowych , dwuściennych , strukturalnych z tworzyw sztucznych np. PP o wytrzymałości SN 8 o średnicy  DN 200.  Dopuszcza się zastosowanie rur dwuściennych  z innych materiałów np. PVC, PE pod warunkiem utrzymania wytrzymałości rur –SN8. Proponuje się zastosowanie rur systemu XS produkcji Vavin lub innych równoważnych.

Konstrukcja rury dwuściennej zapewnia jej elastyczność; dzięki temu rura może ulegać przy większych obciążeniach częściowemu odkształceniu przy jednoczesnym utrzymaniu solidnych i szczelnych połączeń. Na załamaniach trasy kanałów zaprojektowano sporadycznie łuki o kątach  15 ; 30; 45; 90 stopni.

Rury i kształtki kielichowe zaopatrzone są w specjalnie profilowane gumowe uszczelki, które są montowane fabrycznie i wstępnie smarowane. Unikatowa konstrukcja uszczelek zapewnia niezawodne i szczelne połączenie rur.

Łączenie rur odbywa się przez wciśnięcie bosego końca rury do końca kielicha, a następnie cofnięcie o około 1 cm.

Kanalizacja tłoczna wykonana zostanie z rur  z polietylenu PE100 zgrzewanych doczołowo o średnicach Dz 90 PE

Wodociąg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 na ciśnienie PN – 1,0 MPa, łączonych        przez zgrzewanie o średnicach  zewnętrznych 110

Kształtki na rurociągu tłocznym przyjęto z tego samego materiału.

Łączenie rur i kształtek PEHD poprzez zgrzewanie doczołowe. Przejścia syfonem wykonać należy z rur i kształtek PE

Montaż rur należy prowadzić zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta.

Rury układać na zagęszczonej podsypce o grubości 10 cm ze żwiru grubego lub równo granulowanego tłucznia o wielkości ziaren max. 14 mm.w przypadku gdy podłoże rodzime stanowią piaski grube, średnie i drobne o średnicy zastępczej ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierające kamieni, można posadowić rury bezpośrednio na podłożu rodzimym.

Gdy dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności np. muły, torfy, grunt należy wymienić na zgęszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Wszystkie materiały użyte do wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinny posiadać odpowiednie aprobaty COBRI Instal.

5.2. Uzbrojenie.

Obejmuje studzienki rewizyjne i połączeniowe. Będą one usytuowane w punktach zmiany kierunku trasy kanału oraz w miejscu dopływu kanałów bocznych.

Rozstaw studzienek co 50-70 m.

Studzienki połączeniowe na kanałach  głównych D 200  usytuowane w drogach zaprojektowano z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych z kręgów o średnicy 1000 mm.

Studzienki  rewizyjne i na kanałach bocznych zaprojektowano jako małogabarytowe z tworzywa sztucznego np typu Wavin.  Przyjęto studzienki  inspekcyjne z tworzyw sztucznych ,  o średnicy   600 mm – np. TEGRA 600 produkcji WAVIN.

Studzienki prefabrykowane produkowane są z betonu klasy nie niższej niż B 45, wodoszczelnego, małonasiąkliwego, mrozoodpornego.

Proponuje się zastosowanie studzienek typu BS.

Elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek gumowych typu BS.

Cokoły studzienek zostaną fabrycznie wyposażone we wklejone króćce, do których poprzez łączniki zostaną przyłączone rury kanału .

Kineta studni zostanie wykonana z betonu wodoszczelnego.

Studzienki z tworzywa sztucznego np produkcji WAVIN wyposażone są w

kinetę z PP o średnicy 600 mm

- rurę karbowaną  stanowiącą trzon studzienki  d 600

- stożek betonowy

- pokrywę betonową

- teleskopowy adapter do włazów

- uszczelkę

- właz żeliwny D400

Sieć uzbrojona będzie w zasuwy ziemne kołnierzowe z uszczelnieniem elastycznym rozmieszczone w sposób umożliwiający funkcjonowanie wodociągu w razie awarii poszczególnych odcinków. Skrzynki żeliwne uliczne do zasuw nr kat. 851  należy ustabilizować w gruncie poprzez ich obetonowanie.

Hydranty nadziemne żeliwne DN80 nr kat. 855 spełniają rolę przeciwpożarową. Na planach sytuacyjnych  zaznaczono okręgami ich zasięg oddziaływania (r = 75 m).

Odwadnianie i odpowietrzanie sieci przewidziano za pomocą hydrantów ppoż. i przyłączy.

W celu zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem w pionie i poziomie na końcach odgałęzień pod zasuwami i pod hydrantami oraz na zmianach kierunku przewodów z zastosowaniem kolan zaprojektowano betonowe bloki oporowe.

Trasa wodociągu oznakowana będzie taśmą lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką metalową koloru biało-niebieskiego.

5.4. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem

Występujące na trasie  projektowanej kanalizacji uzbrojenie wrysowano na profilach.

Przed przystąpieniem do robót należy wszystkie uzbrojenia zlokalizować w terenie przy udziale ich administratorów. W rejonie zabudowań gospodarczych mogą występować nie zinwentaryzowane uzbrojenia. Wobec powyższego roboty ziemne należy tu prowadzić ręcznie - ze szczególną ostrożnością..

Brak zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskich. W przypadkach ich uszkodzenia należy ją naprawić.

Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wody zabezpieczyć w wykopie przez podwieszenie.

Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi zastosować dwudzielne rury ochronne o długości 1,0m.

6. ROBOTY ZIEMNE

6.1. Trasowanie rurociągu

Trasy projektowanych kanałów sanitarnych grawitacyjnych i ciśnieniowych zostaną wytyczone w terenie objętym zakresem przedmiotowej inwestycji przez uprawnione służby geodezyjne.

Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 i 1:1000 oś projektowanej trasy kanałów sanitarnych wyznaczają punkty określone przez współrzędne geodezyjne na załamaniach trasy oraz domiary do punktów stałych w terenie. Budowa kanałów grawitacyjnych z zachowaniem właściwych rzędnych ich dna i spadków ma decydujące znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego projektowanego układu kanalizacji. Trasowanie i niwelację dna kanałów należy prowadzić zgodnie z normą branżową: BN-83/8836-02.

Trasę  rurociągu tłoczonego należy oznaczyć w terenie taśmą lokalizacyjną koloru jasnobrązowego o szerokości 200 mm ułożoną na wysokości 20 cm nad grzbietem rury.

Trasę  wodociągu należy oznaczyć w terenie taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm ułożoną na wysokości 20 cm nad grzbietem rury

6.2. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod budowę projektowanej sieci należy wykonywać wg BN-8836-02 głównie mechanicznie, a przy skrzyżowaniach z innymi przewodami sposobem ręcznym. Z uwagi na potrzebę umożliwienia dojścia i dojazdu do posesji, roboty należy prowadzić krótkimi odcinkami. W danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, rozeprzeć i zabezpieczyć. nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nieoszalowanych i niezabezpieczonych na dzień następny. Przestrzeganie powyższej zasady jest konieczne dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót.

Przewiduje się składowanie urobku przy wykopie gdy trasa przebiega po użytkach zielonych. W pozostałych przypadkach przewiduje się składowanie urobku poza pasem budowy w miejscu wskazanym przez inwestora.

Dla zapewnienia stateczności ścian wykopu budowlanego przyjęto na całej długości trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zastosowanie ścian pionowych umocnionych obudową dwustronną w połączeniu z rozparciem ścian. Zostało to podyktowane brakiem możliwości zajęcia szerokiego pasa terenu z uwagi na istniejące liczne uzbrojenie podziemne, trasę projektowanej sieci kanalizacyjnej prowadzoną w granicach pasa drogowego istniejących ulic, bliskością zabudowy oraz bezpieczeństwem ludzi pracujących w wykopach budowlanych.

Wykopy budowlane należy wykonać z szalunków płytowych, np. w obudowie klatkowej dla wykopów kanałowych SBH ; do głębokości wykopów H == 4 m należy stosować obudowy, np. SBH BOK STANDARD.

W miejscach lokalizacji zbiorczych studzienek czerpalnych dla pomp odwadniających wykopy należy poszerzyć obudowy wykopów o 0,60 m (jednostronnie). W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m (łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuż osi wykopu liniowego dla kanału) 3,0 m.

Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku.

Rzeczywista głębokość wykopów jest większa od podanej na profilu podłużnym głębokości dna projektowanej kanalizacji w studzienkach kanalizacyjnych o wartość 0,10 m ze względu na konieczność położenia warstwy podsypki na całej trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

6.3. Odwodnienie wykopów.

W trakcie układania kanalizacji należy utrzymywać wykop w stanie suchym.

Dla zapewnienia właściwych warunków wykonywania robót budowlano - montażowych przyjęto odwodnienie wykopów poprzez drenaż ułożony jednostronnie w wykopie 0,05 m poniżej dna warstwy podsypki. Zastosowano rury drenażowe systemu Wavin o średnicy DN100mm. Rury w gruncie spoistym należy obłożyć z zewnątrz filtrem z włókna syntetycznego i ułożyć tak, aby były otoczone nim na całym obwodzie.

Studzienki zbiorcze.

. W/w studzienki należy wykonać z pojedynczych prefabrykowanych kręgów betonowych Φ 0,50 m i L = 1,00 m z dnem wypełnionym 10 cm warstwą tłucznia lub żwiru gruboziarnistego. Takie wypełnienie dna studzienek zbiorczych oraz zastosowanie drenażu łącznie z filtrem zbudowanym z włókna syntetycznego umożliwi pobieranie przez pompy odwadniające wody pochodzącej z wykopów, ale nie zawierającej już drobnych frakcji, które mogłyby spowodować zamulenie urządzeń melioracyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej stanowiących odbiorniki przepompowywanej z wykopów wody. W miejscach lokalizacji studzienek zbiorczych należy zwiększyć szerokość wykopu o 60 cm (od strony miejsca montażu studzienek), co pozwoli na „zejście" konstrukcji studzienki zbiorczej poza zarys ścian zewnętrznych projektowanych przewodów kanalizacyjnych. Studzienki należy zlokalizować w dolnych, tj. niżej położonych końcach, odwadnianych odcinków wykonywanych wykopów. Miejsca lokalizacji oraz ilość tzw. stanowisk roboczych z w /w studzienkami należy ustalić szczegółowo na budowie w trakcie wykonywania wykopów budowlanych w zależności od rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych i aktualnych warunków atmosferycznych.

Do przetłaczania wody systemem rurociągów tłocznych ze studzienek zbiorczych do najbliższych możliwych do wykorzystania odbiorników proponuje się zastosowanie przenośnych pomp odwadniających typu górniczego, np. P.-1A. Proponuje się do budowy w/w rurociągów tłocznych zastosować przewody ciśnieniowe z rur PE-HD lub PP dla ciśnienie PN 6,0 a jako odbiornik przyjmujący wodę odprowadzaną z wykopów wyznaczyć istniejące cieki i kanały deszczowe.

6.4. Zasypka kanałów

Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu i prób szczelności (wg p. 6.4) należy dokonać odbioru geodezyjnego, a następnie można przystąpić do zasypywania wykopów. W pierwszej kolejności należy podsypać rurę z boków dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm, do wysokości 30 cm ponad lico rury. Jako optymalny wskaźnik zagęszczenia Proktora dla rur PVC i PE przyjmuje się 98 %.

Wymagania dotyczące jakości materiału obsypkowego:

	wyklucza się zawartość w gruncie zasypki (żwirowo-piaskowej), kamieni lub ciężkich przedmiotów mogących uszkodzić rury,

	materiał dający się zagęszczać, o wystarczającej nośności.

Zasypywanie w połączeniu z polewaniem powinno następować warstwowo o odpowiednio dobranej wysokości warstwy. Należy przy tym zwracać uwagę, aby zagęszczanie materiału użytego do zasypki tworzyło jednorodne połączenie z gruntem rodzimym ścian wykopu.

Pozostałą do zasypania część wykopu uzupełnia się gruntem rodzimym przestrzegając jego właściwego zagęszczenia.

Szczególnie dokładnie należy zagęścić grunt w obrębie dróg ziemnych. Łąki należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez zagęszczenie gruntu oraz obsianie trawą terenu wykopu.

Zniszczony w czasie robót drenaż pól należy odbudować.

6.5. Odbiór techniczny i próby ciśnienia

Odbiór techniczny i próby ciśnienia rurociągu tłocznego wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725. Długość badanego odcinka rurociągu nie powinna przekraczać 500 m. Przewiduje się 1 próbę ciśnienia. Ciśnienie próbne dla rurociągu tłocznego 6 atm. Próbę szczelności przeprowadzić przy ciśnieniu p=4 atm.

W odbiorze na szczelność kanalizacji sanitarnej należy dokonać prób szczelności:

•	na eksfiltrację wody do gruntu

•	na infiltrację wody do przewodu.

Próby wykonać wg PN-92/B-10735..

6.6.  Płukanie sieci wodociągowej

Po próbach szczelności należy dokonać płukania sieci wodociągowej używając czystej wody. Prędkość przepływu wody powinna wynosić min 1,0 m/s by wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne.

Przewód można uznać za wypłukany jeżeli wypływająca zeń woda jest bezbarwna i przeźroczysta.

6.7.  Dezynfekcja  odcinka sieci wodociągowej

Do dezynfekcji sieci użyć roztworu wapna chlorowego lub podchlorynu sodu.

Dawkę chloru przyjąć nie mniejszą niż 25 g/ m3 wody. Przy przeprowadzaniu dezynfekcji podchlorynem sodu należy wprowadzić do wodociągu podchloryn w postaci 3% roztworu.

W celu dezynfekcji sieć należy wypełnić roztworem do czasu aż z hydrantów zacznie wypływać woda o wyraźnym zapachu chloru. Wtedy zamknąć zasuwy i pozostawić zamknięty wodociąg przez minimum 24 h.

Po tym czasie należy zachlorowaną wodę usunąć poprzez płukanie wodociągu czystą wodą do zaniku zapachu chloru.

Do neutralizacji podchlorynu należy użyć tiosiarczanu sodu w postaci 30% roztworu wodnego.

Wodę po dechloracji można odprowadzić do kanalizacji deszczowej.

Przy wykonywaniu dezynfekcji należy bardzo ściśle przestrzegać przepisów BHP

8.	WARUNKI BHP

Całość przedmiotowych robót należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi przepisami, a w tym:

	Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych,

	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych - Dz. U. nr 96 z dnia 15.10.1993 r.

	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129/97.

9.	OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT

Projekt kanalizacji dla  wsi Szczawin jest zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz z wymaganiami zawartymi  w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Przy realizacji w/w inwestycji  nie przewiduje się wycinki drzewostanu w obrębie  wsi. Istniejący drzewostan został zamierzony  na mapach  do  celów projektowych.. W wypadku prowadzenia robót w rejonie występowania drzew prowadzący roboty budowlane obowiązany jest do :

- pnie drzew rosnących w bezpośrednim  sąsiedztwie przeprowadzanych robót  ziemnych zostaną osłonięte poprzez  tkaninę jutową, maty słomiane lub trzcinowe  oraz deski połączone  drutem

- roboty ziemne w obrębie  systemu korzeniowego wykonane będą  ręcznie.

- odsłonięte korzenie drzew zostaną osłonięte matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem.

- będzie przestrzegana zasada , aby pod koronami drzew nie były składowane materiały bądź ziemia z wykopów.

Przy prowadzeniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach, które są integralnymi załącznikami  projektu budowlanego. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać pod nadzorem ich użytkowników.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy kanałów o terminie rozpoczęcia robót . W miejscach skrzyżowań kabli z projektowanymi sieciami zastosować na kablach rury dwudzielne typu AROT o długości 2,0m

Budowę wodociągu prowadzić w porozumieniu z użytkownikiem tj  ZWiK w Strzelinie.

W trakcie budowy należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów BHP.

Przed włączeniem projektowanego rurociągu tłocznego istniejący odcinek kolektora tłocznego należy przepłukać.

Wykonawca po zakończeniu robót jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych uszkodzeń istniejącej sieci drenarskiej. Po zasypaniu i zagęszczeniu gruntu po wykonanych  robotach ziemnych na trasie wodociągu należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego w szczególności należy rozplantować humus oraz wywieźć nadmiar gruntu zgodnie z ustaleniami z inwestorem tj UMiG  na wysypisko komunalne.

W trakcie wykonywanych prac związanych z budową wodociągu i kanalizacji mogą wystąpić przypadki uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego ( kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, wodociągu, kanalizacji deszczowej, oraz sieci drenarskiej). W przypadku uszkodzenia rurociągu wodociągowego lub kabla energetycznego nn lub wn należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć miejsce awarii w celu niedopuszczenia osób postronnych i natychmiast powiadomić odpowiednie służby ratownicze, porządkowe i administracyjne, a następnie właściciela uzbrojenia podziemnego.

Do usunięcia awarii  kabli energetycznych, kabli telekomunikacyjnych, sieci wodociągowo - kanalizacyjnych należy wezwać odpowiednie służby. Wszystkie wymienione działania muszą być wykonywane bez jakiejkolwiek zwłoki aż do usunięcia awarii włącznie.

Lokalizację osi rurociągu i studzienek nanieść w terenie na podstawie współrzędnych lokalizacyjnych oraz wymiarów podanych na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 i 1:1000.

Po ułożeniu odcinka rurociągu przeznaczonego do odbioru technicznego dokonać odbioru przy udziale wszystkich zainteresowanych stron, a po jego zakończeniu powiadomić OPGK o konieczności dokonania inwentaryzacji geodezyjnej.

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normatywami, a w szczególności:

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Kierownik budowy zgodnie z art 2 la, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na placu  budowy nie ma obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

Kolejność wykonywania robót:

- Zagospodarowanie placu budowy.

- Roboty ziemne.

- Roboty budowlano – montażowe.

- Roboty wykończeniowe.

- Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy.

Ad. 1 Zagospodarowanie placu budowy.

- Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych.

- Wykonanie dróg, wejść i przejść dla pieszych.

- Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

- Urządzenie pomieszczeń higieniczno sanitarnych i socjalnych.

- Zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego.

- Zapewnienie łączności telefonicznej.

- Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.

Ad. 2 Roboty ziemne.

- Wykopy pod  stopy fundamentowe pompowni , zbiornika  oraz sieci kanalizacyjnej

Zagrożenia występujące przy wykonaniu robót ziemnych.:

- Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,  brak przykrycia wykopu)

- Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu)

- Potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ścianę  obudowy z grodzic G62 łączonych na nasuwanie. Obudowę ścian wykopu wykonać zgodnie z  projektem  wykonawczym konstrukcji.

Ad. 3 Roboty budowlano montażowe.

Zagrożenie występujące przy wykonaniu robót budowlano montażowych – upadek pracownika z wysokości brak zabezpieczenia obrysu stropu).

Ad. 4 Roboty wykończeniowe.

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia).

- Uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Ad. 5 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na  placu budowy.

Zagrożenie występujące przy wykonaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych.

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu).

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy ( barak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem od realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

  - Szkolenie pracowników w zakresie bhp.

  - Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

  - Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

  - Zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży, obuwia roboczego

PODSTWA  PRAWNA  OPRACOWANIA „PLANU BIOZ”

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. nr.21 poz.94 z późn. zm.)

- Art. 21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. nr 106).

- ustawa z dnia 21 grudnia 1994r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr  122 poz.1321  z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. nr 62 poz.285).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów prac , które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bhp pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny  Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. nr 62 poz.290).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60 poz.278).

11. INFORMACJA O NIEISTOTNYCH ODSTĄPIENIACH OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego dopuszcza się jako nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego w zakresie niewielkich przesunięć obiektów zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zmiana trasy przyłącza na terenie prywatnych posesji na wniosek właściciela uważa się za dopuszczalne odstąpienie.

Wszelkie zmiany powinny być wpisane do Dziennika Budowy i mieć aprobatę Inspektora Nadzoru lub Projektanta.

Określenie, czy zmiana jest nieistotna - tzn. nie wpływa negatywnie  na sposób działania  kanalizacji nastąpi  w ramach nadzoru autorskiego na budowie projektanta  lub inspektora nadzoru.